附件1：

山东路175号青岛市疾病预防控制中心办公区雷电防护装置检测参数说明

| 编号 | 建筑物单体名称 | 建筑面积（m²） | 长 （m） | 宽 (m) | 高 (m) | 防雷类别 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#市民健康体验中心 | 15940.97 | 63.8 | 38.3 | 37.3 | 二类 | 30000 |
| 2 | 2#公共卫生检测检验中心 | 14735.69 | 37 | 31.4 | 56.4 | 二类 |  |
| 3 | 4#青岛市疾病预防控制中心 | 17015.21 | 54.6 | 36.9 | 65.3 | 二类 |  |
| 4 | 地下车库（包括配电室等） | 12080.87 | 120.6 | 72.4 | / | 二类 |  |

- 相关要求：

- 1.根据中国气象局令第31号（2020修订）《雷电防护装置检测资质管理办法》要求，须具备雷电防护装置检测甲级资质。

- 2.检测报告签字的检测人员需由报价单位缴纳社保，具有正式合同。中标后提供相关材料。

- 3.投标单位为2025年山东省气象局防雷检测机构年度质量考核合格的单位。

- 4.依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国气象法》、《山东省气象灾害防御条例》《青岛市气象灾害防御条例》、《青岛市防雷减灾管理规定》及其他有关法律、法规的规定，对青岛市疾病预防控制中心（地址：山东路175号）内的房屋及其附属区域内的设备、设施等开展雷电防护装置检测工作，包括但不限于：接地电阻检测、接闪器检测、引下线检测、等电位连接检测、浪涌保护器（SPD）检测、防雷器材检测、电梯、配电室和充电桩检测等。

- 5.投标人安排专业团队自带相关测试仪器，对招标人上述范围内进行防雷检测，并向招标人出具符合国家法律法规及国家、行业及地方标准以及监管部门要求的检测报告。检测工艺及出具的报告应符合气象灾害、防雷减灾等相关法律法规、地方法规，应符合招标人地方监管部门相关要求，应符合包括但不限于GBT/T21431《建筑物防雷装置检测技术规范》；GB50057《建筑物防雷设计规范》；GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；《低压配电设计规范》GB50054-2011等相关国家标准、行业标准及地方标准。

- 6.对2＃公共卫生检测检验中心的实验室（P2和P2+）有更高接地、等电位、SPD分级要求，核心依据除上述规范外，还要执行GB 50346《生物安全实验室建筑技术规范》（BSL-2设独立防雷接地系统）。包括但不限于以下清单：1）独立/共用接地≤1Ω，设备专用接地≤0.5Ω；2）三级SPD分级，参数匹配，设备端Up≤200V；3）全区域等电位网格，金属件可靠跨接等。

- 7.对1＃市民健康体验中心信息化机房防雷检测，核心依据除上述规范外，还要执行GB50174-2017《数据中心设计规范》、GB50343-2012《电子信息系统防雷技术规范》。防护等级：机房一般为B级，重要数据中心为A级。包括但不限于以下清单：1）共用接地≤1Ω（A级≤0.5Ω）；2）M型等电位网格，机柜两点接地；3） 三级电源SPD+信号SPD，参数匹配。4）防静电地板电阻/静电电压达标。5）每年1次检测（A级半年）。

- 具体检测要求：

- （1）1#市民健康体验中心

雷电防护装置检测

参数要求

| 建（构）筑物名称 |  |  | 1＃市民健康体验中心 |  | 检测分项 | 接闪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 接闪 器 | 接闪杆 | 高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 接闪带 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 支持卡间距（m） |  |  |  |  |
|  |  | 支持卡高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架垂直拉力 |  |  |  |  |
|  |  | 是否倒伏未闭合 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物伸缩缝处跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 接闪网格 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 金属屋面 | 其下是否有易燃物 |  |  |  |  |
|  |  | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 是否电气贯通 |  |  |  |  |
|  | 金属构件 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |
| 接闪器上是否附着电气、通信、信号线路 |  |  |  |  | 是☐ 否□ |  |

| 建（构）筑物名称 |  |  | 1＃市民健康体验中心 |  | 检测分项 | 接地、引下线、等电位连接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 技术要求 | 检测情况 |  | 结果评价 |
| 接地 | 是否共用接地 |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |
|  | 是否有防跨步电压措施 |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 引下线数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料／规格Φ（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架间距（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架垂直拉力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有防接触电压措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引下线是否附着电气、通信、信号线路 |  |  |  | 是☐ 否□ |  |  |
| 等电位连接 | 总等电位连接带位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总等电位连接带 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线等电位连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电井接地材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电井接地材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 固定在建筑物上的用电设备的电源线路 |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接情况 |  |  |  |  |  |

| 建（构）筑物名称 |  | 1＃市民健康体验中心 |  | 检测分项 | 线路、幕墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 电气系 | 低压电源线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 电源线入户处等电位连接及接地情况 |  |  |  |  |
|  | 配电系统接地型式 |  |  |  |  |
|  | 低压电缆敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
|  | 低压配电房等电位排 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |
| 电子系统 | 信号线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 信号线敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆的屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
| 玻璃幕墙 | 顶板与幕墙构架连接 |  |  |  |  |
|  | 与接闪装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱之间的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与横向梁的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与均压环的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与接地装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 金属构件导线跨接（m㎡） |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程 1＃市民健康体验中心雷电防护 装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD1 |  |  |  |  |  | SPD2 |  |  |  |  |  |  | SPD3 |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 配电室1#-APZ1柜 |  |  |  |  |  | 配电室1#-APZ2柜 |  |  |  |  |  |  | 配电室1#-APE1柜 |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1m/In检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U，检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压Vy (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1e (μA) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻R (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  |  | L3 |  | L1 |  |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

雷电防护装置验收检测报告表

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程 1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD1 |  |  |  |  |  | SPD2 |  |  |  |  |  | SPD3 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 配电室1#-APE2柜 |  |  |  |  |  | 南电梯机房 1#-WATDT1箱 |  |  |  |  |  | 北电梯机房 1#-WATXDT 箱 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-B40 |  |  |  |  |  | RDU5-B40 |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1m/I0检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U，检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压V (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1 (uA) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻R1 (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 |  | 技术要求（Ω） | 测试阻值（Ω） | 结果评价 |
| 1 | 配电室1#-APZ1柜 |  |  |  |  |
| 2 | 配电室1#-APZ2柜 |  |  |  |  |
| 3 | 配电室1#-APE1柜 |  |  |  |  |
| 4 | 配电室1#-APE2柜 |  |  |  |  |
| 5 | 配电室 1#-1ALZT1配电箱 |  |  |  |  |
| 6 | 配电室 1#-1ALPM配电箱 |  |  |  |  |
| 7 | 配电室 1#-1ALE配电箱 |  |  |  |  |
| 8 | 配电室 1#-1GAL3配电箱 |  |  |  |  |
| 9 | 配电室 1#-1GAT1配电箱 |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 基准点接地性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点 标号 | 基准点位置 |  | 技术要求(Ω) | 接地阻值(0) | 结果评价 |
| 10 | A | 楼顶接闪带 东南 |  |  |  |  |
| 序号 | 上级基准点标号 | 下级基准点位置 | 基准点标号 | 技术要求(Ω) | 过渡阻值(Ω) | 结果评价 |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 | 检测分项 | 信息化机房 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点 标号 | 基准点位置 | 技术要求(0) | 接地阻值(0) | 结果评价 |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 | 检测分项 |  | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 11 | A | 楼顶接闪带 南 |  |  |  |
| 12 | A | 楼顶接闪带 东北 |  |  |  |
| 13 | A | 楼顶接闪带 北东 |  |  |  |
| 14 | A | 楼顶接闪带 北 |  |  |  |
| 15 | A | 楼顶接闪带 西北 |  |  |  |
| 16 | A | 楼顶接闪带 西南 |  |  |  |
| 17 | A | 引下线 南侧东向西1 |  |  |  |
| 18 | A | 引下线 南侧东向西2 |  |  |  |
| 19 | A | 引下线 南侧东向西3 |  |  |  |
| 20 | A | 引下线 南侧东向西4 |  |  |  |
| 21 | A | 引下线 西侧北向南1 |  |  |  |
| 22 | A | 引下线 西侧北向南2 |  |  |  |
| 23 | A | 引下线 西侧北向南3 |  |  |  |
| 24 | A | 引下线 西侧北向南4 |  |  |  |
| 25 | A | 引下线 东侧北向南1 |  |  |  |
| 26 | A | 引下线 东侧北向南2 |  |  |  |
| 27 | A | 引下线 东侧北向南3 |  |  |  |
| 28 | A | 引下线 东侧北向南4 |  |  |  |
| 29 | A | 引下线 东侧北向南5 |  |  |  |
| 30 | A | 引下线 北 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 | 检测分项 |  | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 31 | A | 南电梯机房 1＃电梯基座 |  |  |  |
| 32 | A | 南电梯机房 1＃电梯曳引机 |  |  |  |
| 33 | A | 南电梯机房 1＃电梯限速器 |  |  |  |
| 34 | A | 南电梯机房 1＃电梯控制柜 |  |  |  |
| 35 | A | 南电梯机房 2＃电梯基座 |  |  |  |
| 36 | A | 南电梯机房 2＃电梯曳引机 |  |  |  |
| 37 | A | 南电梯机房 2＃电梯限速器 |  |  |  |
| 38 | A | 南电梯机房 2＃电梯控制柜 |  |  |  |
| 39 | A | 南电梯机房 3＃电梯基座 |  |  |  |
| 40 | A | 南电梯机房 3＃电梯曳引机 |  |  |  |
| 41 | A | 南电梯机房 3＃电梯限速器 |  |  |  |
| 42 | A | 南电梯机房 3＃电梯控制柜 |  |  |  |
| 43 | A | 南电梯机房 1#-WATDT1箱 |  |  |  |
| 44 | A | 北电梯机房 电梯基座 |  |  |  |
| 45 | A | 北电梯机房 电梯曳引机 |  |  |  |
| 46 | A | 北电梯机房 电梯限速器 |  |  |  |
| 47 | A | 北电梯机房 电梯控制柜 |  |  |  |
| 48 | A | 北电梯机房 1#-WATXDT箱 |  |  |  |
| 49 | A | 8层东北房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 50 | A | 8层东北房间北窗户幕墙 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程1＃市民健康体验中心雷电防护装置检测 | 检测分项 |  | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 51 | A | 8层西南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 52 | A | 8层西南房间南窗户幕墙 |  |  |  |
| 53 | A | 8层西北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 54 | A | 8层西北房间西窗户幕墙 |  |  |  |
| 55 | A | 8层东南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 56 | A | 8层东南房间南窗户幕墙 |  |  |  |
| 57 | A | 9层西南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 58 | A | 9层西南房间南窗户幕墙 |  |  |  |
| 59 | A | 9层西北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 60 | A | 9层西北房间西窗户幕墙 |  |  |  |
| 61 | A | 9层东北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 62 | A | 9层东北房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 63 | A | 9层东南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 64 | A | 9层东南房间南窗户幕墙 |  |  |  |

（2）2#公共卫生检验检测中心

雷电防护装置参数要求

| 建（构）筑物名称 |  |  | 2＃公共卫生检测检验中心 |  | 检测分项 | 接闪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 接闪 器 | 接闪杆 | 高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 接闪带 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 支持卡间距（m） |  |  |  |  |
|  |  | 支持卡高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架垂直拉力 |  |  |  |  |
|  |  | 是否倒伏未闭合 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物伸缩缝处跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 接闪网格 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 金属屋面 | 其下是否有易燃物 |  |  |  |  |
|  |  | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 是否电气贯通 |  |  |  |  |
|  | 金属构件 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |
| 接闪器上是否附着电气、通信、信号线路 |  |  |  |  | 是☐ 否□ |  |

| 建（构）筑物名称 |  |  | 2＃公共卫生检测检验中心 |  | 检测分项 | 接地、引下线、等电位连接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 技术要求 | 检测情况 |  | 结果评价 |
| 接地 | 是否共用接地 |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |
|  | 是否有防跨步电压措施 |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 引下线数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料／规格Φ（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架间距（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架垂直拉力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有防接触电压措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引下线是否附着电气、通信、信号线路 |  |  |  | 是☐ 否□ |  |  |
| 等电位连接 | 总等电位连接带位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总等电位连接带 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线等电位连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电井接地材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电井接地材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 固定在建筑物上的用电设备的电源线路 |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接情况 |  |  |  |  |  |

| 建（构）预物名称 |  | 2＃公共卫生检测检验中心 |  | 检测分项 | 线路、幕墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 电气 系统 | 低压电源线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 电源线入户处等电位连接及接地情况 |  |  |  |  |
|  | 配电系统接地型式 |  |  |  |  |
|  | 低压电缆敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
|  | 低压配电房等电位排 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |
| 电子系统 | 信号线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 信号线敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆的屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
| 玻璃冪墙 | 顶板与幕墙构架连接 |  |  |  |  |
|  | 与接闪装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱之间的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与横向梁的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与均压环的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与接地装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 金属构件导线跨接（㎡㎡） |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD1 |  |  |  |  |  | SPD2 |  |  |  |  |  |  | SPD3 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 配电室2#-B1APZ1 |  |  |  |  |  | 配电室2#-B1APZ2 |  |  |  |  |  |  | 配电室2#-B1APZ3 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iimp/In，检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Up检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压Vv (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1e (uA) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻R1 (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（㎡㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD4 |  |  |  |  |  | SPD5 |  |  |  |  |  | SPD6 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 配电室2#-B1APEZ1 |  |  |  |  |  | 配电室2#-B1ATZ1 |  |  |  |  |  | 南电梯机房 2#-JFATDT |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-B40 |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iiw/In检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U，检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压Vv (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1. (uA) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻Ri (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 北电梯机房 2#-JFATDTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-B40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1mp/In检查值（kA） | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U，检查值（kV） | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压Vr (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1e (μA) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻R1 (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 |  | 技术要求（Ω） | 测试阻值（Q） | 结果评价 |
| 1 | 配电室2#-B1APZ1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电室2#-B1APZ2 |  |  |  |  |
| 3 | 配电室2#-B1APZ3 |  |  |  |  |
| 4 | 配电室2#-B1APEZ1 |  |  |  |  |
| 5 | 配电室2#-B1APKT |  |  |  |  |
| 6 | 配电室2#-B1ATQW |  |  |  |  |
| 7 | 配电室2#-B1ATG |  |  |  |  |
| 8 | 配电室2#-B1ATZ1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电室2#-B1ALG |  |  |  |  |
| 10 | 配电室2#-B1ALGI |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 基准点接地性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点 标号 | 基准点位置 |  | 技术要求(0) | 接地阻值(0) | 结果评价 |
| 11 | A | 7楼强电间桥架 |  |  |  |  |
| 序号 | 上级基准点标号 | 下级基准点位置 | 基准点标号 | 技术要求(Ω) | 过渡阻值(Ω) | 结果评价 |
| 12 | A | 楼顶接闪带 东侧北 | B |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 | 检测分项 | P2(P2+)实验室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点 标号 | 基准点位置 | 技术要求(0) | 接地阻值(0) | 结果评价 |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 13 | B | 楼顶接闪带 东侧南 |  |  |  |
| 14 | B | 楼顶接闪带 南侧东 |  |  |  |
| 15 | B | 楼顶接闪带 南侧西 |  |  |  |
| 16 | B | 楼顶接闪带 西南 |  |  |  |
| 17 | B | 楼顶接闪带 西北区南 |  |  |  |
| 18 | B | 楼顶接闪带 西北区西 |  |  |  |
| 19 | B | 楼顶接闪带 西北区北 |  |  |  |
| 20 | B | 楼顶西北区 爬梯 |  |  |  |
| 21 | B | 引下线 东侧南向北1 |  |  |  |
| 22 | B | 引下线 东侧南向北2 |  |  |  |
| 23 | B | 引下线 东侧南向北3 |  |  |  |
| 24 | B | 引下线 西侧南向北1 |  |  |  |
| 25 | B | 引下线 西侧南向北2 |  |  |  |
| 26 | B | 引下线 西侧南向北3 |  |  |  |
| 27 | B | 引下线 南侧东向西1 |  |  |  |
| 28 | B | 引下线 南侧东向西2 |  |  |  |
| 29 | B | 引下线 南侧东向西3 |  |  |  |
| 30 | B | 引下线 北侧东向西1 |  |  |  |
| 31 | B | 引下线 北侧东向西2 |  |  |  |
| 32 | B | 引下线 北侧东向西3 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 33 | B | 南电梯机房 1＃电梯基座 |  |  |  |
| 34 | B | 南电梯机房 1＃电梯曳引机 |  |  |  |
| 35 | B | 南电梯机房 1＃电梯限速器 |  |  |  |
| 36 | B | 南电梯机房 1＃电梯控制柜 |  |  |  |
| 37 | B | 南电梯机房 2＃电梯基座 |  |  |  |
| 38 | B | 南电梯机房 2＃电梯曳引机 |  |  |  |
| 39 | B | 南电梯机房 2＃电梯限速器 |  |  |  |
| 40 | B | 南电梯机房 2＃电梯控制柜 |  |  |  |
| 41 | B | 南电梯机房 3＃电梯基座 |  |  |  |
| 42 | B | 南电梯机房 3＃电梯曳引机 |  |  |  |
| 43 | B | 南电梯机房 3＃电梯限速器 |  |  |  |
| 44 | B | 南电梯机房 3＃电梯控制柜 |  |  |  |
| 45 | B | 南电梯机房 2#-JFATDT |  |  |  |
| 46 | B | 北电梯机房 电梯基座 |  |  |  |
| 47 | B | 北电梯机房电梯曳引机 |  |  |  |
| 48 | B | 北电梯机房 电梯限速器 |  |  |  |
| 49 | B | 北电梯机房 电梯控制柜 |  |  |  |
| 50 | B | 北电梯机房 2#-JFATDTX |  |  |  |
| 51 | B | 11层东北房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 52 | B | 11层东北房间北窗户幕墙 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程2＃公共卫生检测检验中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(0) | 结果评价 |
| 53 | B | 11层西北房间西窗户幕墙 |  |  |  |
| 54 | B | 11层西北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 55 | B | 10层西南房间南窗户幕墙 |  |  |  |
| 56 | B | 10层西北房间西窗户幕墙 |  |  |  |
| 57 | B | 10层东北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 58 | B | 10层东南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 59 | A | 9层西南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 60 | A | 9层西南房间南窗户幕墙 |  |  |  |
| 61 | A | 9层西北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 62 | A | 9层西北房间西窗户幕墙 |  |  |  |
| 63 | A | 9层东北房间北窗户幕墙 |  |  |  |
| 64 | A | 9层东北房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 65 | A | 9层东南房间东窗户幕墙 |  |  |  |
| 66 | A | 9层东南房间南窗户幕墙 |  |  |  |

（3）4#青岛市疾病预防控制中心

雷电防护装置

检测参数要求

| 建（构）筑物名称 |  |  | 4＃青岛市疾病预防控制中心 |  | 检测分项 | 接闪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 接闪 器 | 接闪杆 | 高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 接闪带 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 支持卡间距（m） |  |  |  |  |
|  |  | 支持卡高度（m） |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架垂直拉力 |  |  |  |  |
|  |  | 是否倒伏未闭合 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物伸缩缝处跨接 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 接闪网格 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 金属 屋面 | 其下是否有易燃物 |  |  |  |  |
|  |  | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 是否电气贯通 |  |  |  |  |
|  | 金属构件 | 材料／规格（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |  |
| 接闪器上是否附着电气、通信、信号线路 |  |  |  |  | 是☐ 否□ |  |

| 建（构）筑物名称 |  |  | 4＃青岛市疾病预防控制中心 |  | 检测分项 | 接地、引下线、等电位连接 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  |  | 技术要求 | 检测情况 |  | 结果评价 |
| 接地 | 是否共用接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有防跨步电压措施 |  |  |  |  |  |  |
| 引下线 | 引下线数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料／规格Φ（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均间距（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架间距（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架垂直拉力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与接闪器连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有防接触电压措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引下线是否附着电气、通信、信号线路 |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接 | 总等电位连接带位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总等电位连接带 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备等电位连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线等电位连接情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接方法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电井接地材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电井接地材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 固定在建筑物上的用电设备的电源线路 |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接情况 |  |  |  |  |  |

| 建（构）筑物名称 |  | 4＃青岛市疾病预防控制中心 |  | 检测分项 | 线路、幕墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 电气系 统 | 低压电源线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 电源线入户处等电位连接及接地情况 |  |  |  |  |
|  | 配电系统接地型式 |  |  |  |  |
|  | 低压电缆敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
|  | 低压配电房等电位排 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |
| 电子系统 | 信号线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 信号线敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆的屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
| 玻璃幕墙 | 顶板与幕墙构架连接 |  |  |  |  |
|  | 与接闪装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱之间的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与横向梁的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与均压环的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与接地装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 金属构件导线跨接（m㎡） |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD1 |  |  |  |  |  | SPD2 |  |  |  |  |  | SPD3 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 配电室4#-B1APZ4 |  |  |  |  |  | 配电室4#-B1APZ3 |  |  |  |  |  | 配电室4#-B1APZ2 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iimn/In检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压VV (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏电流I1e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻Ri (MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（㎡㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD1 |  |  |  |  |  | SPD2 |  |  |  |  |  | SPD3 |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 配电室4#-B1APZ1 |  |  |  |  |  | 配电室4#-B1APE1 |  |  |  |  |  | 电梯机房 4#-18XATDT 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-A15 |  |  |  |  |  | RDU5-B40 |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iir,/In检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压VV (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏电流I1e (μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻Ri (MO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 |  | 技术要求（Ω） | 测试阻值（Ω） | 结果评价 |
| 1 | 配电室4#-B1APZ4 |  |  |  |  |
| 2 | 配电室4#-B1APZ3 |  |  |  |  |
| 3 | 配电室4#-B1APZ2 |  |  |  |  |
| 4 | 配电室4#-B1APZ1 |  |  |  |  |
| 5 | 配电室4#-B1APE1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电室 4#-B1APFJ |  |  |  |  |
| 7 | 配电室 4#-B1ATGAL |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装置检 |  | 检测分项 | 基准点接地性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点 标号 | 基准点位置 |  | 技术要求(Ω) | 接地阻值(Ω) | 结果评价 |
| 8 | A | 7楼强电间桥架 |  | ≤1.0 |  |  |
| 序号 | 上级基准点标号 | 下级基准点位置 | 基准点标号 | 技术要求(0) | 过渡阻值(Ω) | 结果评价 |
| 9 | A | 12楼强电间桥架 | B | ≤0.20 |  |  |
| 10 | B | 楼顶接闪带 南侧中 | C | ≤0.20 |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装 | 检测分项 |  | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 11 | C | 楼顶接闪带 南侧西 |  |  |  |
| 12 | C | 楼顶接闪带 南侧东 |  |  |  |
| 13 | C | 楼顶接闪带 东 |  |  |  |
| 14 | C | 楼顶接闪带 北 |  |  |  |
| 15 | C | 楼顶接闪带 西侧北 |  |  |  |
| 16 | C | 楼顶接闪带 西侧南 |  |  |  |
| 17 | C | 楼顶西北平台 爬梯 |  |  |  |
| 18 | C | 楼顶西北平台 接闪带西 |  |  |  |
| 19 | C | 楼顶西北平台 接闪带南 |  |  |  |
| 20 | C | 楼顶西北平台 接闪带东 |  |  |  |
| 21 | C | 楼顶西北平台 接闪带北 |  |  |  |
| 22 | C | 楼顶西北平台 引下线北西 |  |  |  |
| 23 | C | 楼顶西北平台 引下线北东 |  |  |  |
| 24 | C | 楼顶东北平台 爬梯 |  |  |  |
| 25 | C | 楼顶东北平台 接闪带西 |  |  |  |
| 26 | C | 楼顶东北平台 接闪带南 |  |  |  |
| 27 | C | 楼顶东北平台 接闪带东 |  |  |  |
| 28 | C | 楼顶东北平台 接闪带北 |  |  |  |
| 29 | C | 楼顶东北平台 引下线 |  |  |  |
| 30 | C | 引下线 北 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装 | 检测分项 |  | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(Ω) | 结果评价 |
| 31 | C | 引下线 西侧北 |  |  |  |
| 32 | C | 引下线 西侧南 |  |  |  |
| 33 | C | 电梯机房 A电梯基座 |  |  |  |
| 34 | C | 电梯机房A电梯曳引机 |  |  |  |
| 35 | C | 电梯机房 A电梯限速器 |  |  |  |
| 36 | C | 电梯机房 A电梯控制柜 |  |  |  |
| 37 | C | 电梯机房B电梯基座 |  |  |  |
| 38 | C | 电梯机房B电梯曳引机 |  |  |  |
| 39 | C | 电梯机房B电梯限速器 |  |  |  |
| 40 | C | 电梯机房B电梯控制柜 |  |  |  |
| 41 | C | 电梯机房 C电梯基座 |  |  |  |
| 42 | C | 电梯机房 C电梯曳引机 |  |  |  |
| 43 | C | 电梯机房 C电梯限速器 |  |  |  |
| 44 | C | 电梯机房C电梯控制柜 |  |  |  |
| 45 | C | 电梯机房 4#-18XATDT 箱 |  |  |  |
| 46 | B | 12层正南侧房间西南窗户幕墙 |  |  |  |
| 47 | B | 12层正南侧房间东南窗户幕墙 |  |  |  |
| 48 | B | 13层正南侧房间西南窗户幕墙 |  |  |  |
| 49 | B | 13层正南侧房间东南窗户幕墙 |  |  |  |
| 50 | B | 14层正南侧房间西南窗户幕墙 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程4＃青岛市疾病预防控制中心雷电防护装 | 检测分项 |  | 过渡电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基准点标号 | 检测部位 | 技术要求(Ω) | 测试阻值(0) | 结果评价 |
| 51 | B | 14层正南侧房间东南窗户幕墙 |  |  |  |
| 52 | B | 15层正南侧房间西南窗户幕墙 |  |  |  |
| 53 | B | 15层正南侧房间东南窗户幕墙 |  |  |  |
| 54 | B | 16层正南侧房间西南窗户幕墙 |  |  |  |
| 55 | B | 16层正南侧房间东南窗户幕墙 |  |  |  |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |  |
| 技术评定 |  |  |  |  |  |

- 地下检测

雷电防护装置检测参数要求

| 建（构）筑物名称 |  | 地下车库 |  | 检测分项 | 线路、幕墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 |  |  | 技术要求 | 检测情况 | 结果评价 |
| 电气 系统 | 低压电源线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 电源线入户处等电位连接及接地情况 |  |  |  |  |
|  | 配电系统接地型式 |  |  |  |  |
|  | 低压电缆敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
|  | 低压配电房等电位排 材料／规格（m㎡） |  |  |  |  |
| 电子系统 | 信号线路入户方式 |  |  |  |  |
|  | 信号线敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 线缆的屏蔽方式 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  |  |  |
| 玻璃幕 墙 | 顶板与幕墙构架连接 |  |  |  |  |
|  | 与接闪装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱之间的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与横向梁的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与均压环的连接 |  |  |  |  |
|  | 竖向立柱与接地装置的连接 |  |  |  |  |
|  | 金属构件导线跨接（m㎡） |  |  |  |  |

Up

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程地下车库雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD1 |  |  |  |  |  | SPD2 |  |  |  |  |  | SPD3 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 总配电室D01柜 |  |  |  |  |  | 总配电室D13柜 |  |  |  |  |  | 总配电室D25柜 |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | CKY1-100B |  |  |  |  |  | CKY1-100B |  |  |  |  |  | CKY1-100B |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1nn/In检查值（kA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查值（kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压VY (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1e (μA) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻R1 (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 青岛市公共卫生中心建设工程地下车库雷电防护装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测分项 |  |  |  | 电气系统SPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SPD4 |  |  |  |  |  | SPD5 |  |  |  |  |  | SPD6 |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | 总配电室D35柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | CKY1-100B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查及 连接工艺 | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I,/I.检查值（kA） | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uc检查值（V） | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.检查值（kV） | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压敏电压VV (V) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 泄漏电流I1c ( A) | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N | L1 | L2 |  | L3 |  | N |
| 绝缘电阻R1 (MΩ) | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1. |  | L2 |  | L3 |  |
| 连接线长度 是否≤0.5m | 是□ 否☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接线规格（m㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地／过渡电阻 (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程地下车库雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 |  | 技术要求（Ω） | 测试阻值（Ω） | 结果评价 |
| 1 | 总配电室 1＃变压器 |  |  |  |  |
| 2 | 总配电室 2＃变压器 |  |  |  |  |
| 3 | 总配电室 3＃变压器 |  |  |  |  |
| 4 | 总配电室 4＃变压器 |  |  |  |  |
| 5 | 总配电室D01柜 |  |  |  |  |
| 6 | 总配电室D02柜 |  |  |  |  |
| 7 | 总配电室D03柜 |  |  |  |  |
| 8 | 总配电室D04柜 |  |  |  |  |
| 9 | 总配电室D05柜 |  |  |  |  |
| 10 | 总配电室D06柜 |  |  |  |  |
| 11 | 总配电室D07柜 |  |  |  |  |
| 12 | 总配电室D08柜 |  |  |  |  |
| 13 | 总配电室D09柜 |  |  |  |  |
| 14 | 总配电室D10柜 |  |  |  |  |
| 15 | 总配电室D11柜 |  |  |  |  |
| 16 | 总配电室D12柜 |  |  |  |  |
| 17 | 总配电室D13柜 |  |  |  |  |
| 18 | 总配电室D14柜 |  |  |  |  |
| 19 | 总配电室D15柜 |  |  |  |  |
| 20 | 总配电室D16柜 |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程地下车库雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 |  | 技术要求（Ω） | 测试阻值（0） | 结果评价 |
| 21 | 总配电室D17柜 |  |  |  |  |
| 22 | 总配电室D18柜 |  |  |  |  |
| 23 | 总配电室D19柜 |  |  |  |  |
| 24 | 总配电室D20柜 |  |  |  |  |
| 25 | 总配电室D21柜 |  |  |  |  |
| 26 | 总配电室D22柜 |  |  |  |  |
| 27 | 总配电室D23柜 |  |  |  |  |
| 28 | 总配电室D24柜 |  |  |  |  |
| 29 | 总配电室D25柜 |  |  |  |  |
| 30 | 总配电室D26柜 |  |  |  |  |
| 31 | 总配电室D27柜 |  |  |  |  |
| 32 | 总配电室D28柜 |  |  |  |  |
| 33 | 总配电室D29柜 |  |  |  |  |
| 34 | 总配电室D30柜 |  |  |  |  |
| 35 | 总配电室D31柜 |  |  |  |  |
| 36 | 总配电室D32柜 |  |  |  |  |
| 37 | 总配电室D33柜 |  |  |  |  |
| 38 | 总配电室D34柜 |  |  |  |  |
| 39 | 总配电室D35柜 |  |  |  |  |
| 40 | 总配电室D36柜 |  |  |  |  |

| 项目名称 |  | 青岛市公共卫生中心建设工程地下车库雷电防护装置检测 |  | 检测分项 | 接地电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测部位 |  | 技术要求（Ω） | 测试阻值（Ω） | 结果评价 |
| 41 | 总配电室D37柜 |  |  |  |  |
| 42 | 总配电室D38柜 |  |  |  |  |
| 43 | 总配电室D39柜 |  |  |  |  |
| 44 | 总配电室D40柜 |  |  |  |  |
| 45 | 总配电室D41柜 |  |  |  |  |
| 46 | 总配电室D42柜 |  |  |  |  |
| 47 | 总配电室D43柜 |  |  |  |  |
| 本页以下空白 |  |  |  |  |  |